## SILNIČNÍ
Název a typ svítidla, výrobce (silniční svítidlo)
Parametr |  | Požadavek | Nabízené parametry dodavatelem | Způsob doložení v nabídce
1 | Příkon svítidla TYP A | max. 33 W | (hodnota) | katalogový list svítidla
2 | Příkon svítidla TYP B | max. 55 W | (hodnota) | katalogový list svítidla
3 | Jmenovité napětí | 230V ±10%, 50 Hz | ANO/NE | katalogový list svítidla
4 | Ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) 10 kV | (hodnota) | katalogový list svítidla
5 | Typ světelného zdroje | LED | ANO/NE | katalogový list svítidla
6 | Provedení LED zdroje | LED svítidlo nemá COB čip |  | katalogový list svítidla
7 | Optický systém | distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu, bez použití reflektoru | ANO/NE | katalogový list svítidla
8 | Počet variant optik svítidla | ≥ 8 | (hodnota) | katalogový list svítidla
9 | Počet příkonových variant svítidla ve stejné designové řadě pro každou optiku svídla | ≥ 20 variant | (hodnota) | katalogový list svítidla
10 | Podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | UROL ( %) = 0 | ANO/NE | Fotometrická data v digitální podobě
11 | Rozsah příkonů jedné designové řady | Min. od 10W - do min. 100W (pro pokrytí všech typů komunikací) | minimální příkon (hodnota) / maximální příkon (hodnota) | katalogový list svítidla
12 | Měrný světelný výkon nabízeného svítidla | ≥ 145 lm / W | (hodnota) | katalogový list svítidla
13 | Teplota chromatičnosti | 3 000 K (variantně pak 2700 K / 4000 K / 5000 K) | (hodnota) | katalogový list svítidla
14 | Index podání barev Ra (K) | ≥ 80 | (hodnota) | katalogový list svítidla
15 | Životnost LED zdroje L80 | ≥ 100.000 hodin – L80/B10 | (hodnota) | LM-80 Test report světelného zdroje
16 | Životnost předředníku | ≥ 100.000 hodin | (hodnota) | katalogový list napájecího zdroje
17 | Krytí | ≥ IP 66 | (hodnota) | atest nebo cerifikát svítidla
18 | Mechanická odolnost | ≥ IK09 nebo IK10 | (hodnota) | atest nebo cerifikát svítidla
19 | Třída ochrany | CL I nebo II | (hodnota) | atest nebo cerifikát svítidla
20 | Pracovní teplota svítidla | ≤ 70°C | (hodnota) | katalogový list svítidla
21 | Ta | min rozsah - 55 °C až + 55 °C | (hodnota) | katalogový list svítidla
22 | Naklápění | Min. rozsah - 15 ° až + 15 ° při instalaci na stožár i výložník bez použití další redukce | (hodnota) | katalogový list svítidla
23 | Hmotnost | ≤ 7,5 kg | (hodnota) | katalogový list svítidla
24 | Účinník | ≥ 0,97 | (hodnota) | katalogový list svítidla
25 | Chlazení LED modulu | Pasivní chlazení LED modulu, nesmí být použit ventilátor nebo jiný aktivní chladič | ANO/NE | katalogový list svítidla
26 | Teplotní ochrana | Teplotní ochrana LED modulu | ANO/NE | katalogový list svítidla
27 | Bezpečnost při servisu svítidla | El. Bezpečnost při opravách svítidla (odpojovač, který při otevření krytu svítidla odpojí svítidlo od elektrické sítě) | ANO/NE | katalogový list svítidla
28 | Dodatečné jištění | V případě montáže svítidla na betonový bude obsahovat jistící prvek např. (pojistka, odpínač), který přeruší přívod elektrické energie do svítidla | ANO/NE | katalogový list svítidla
29 | Materiál tělesa svítidla | Vysokotlaká Al slitina | ANO/NE | katalogový list svítidla
30 | Beznástrojové otevírání servisní části těla svítidla | Bez použití nástrojů | ANO/NE | katalogový list svítidla
31 | Servis LED modulů | Možnost výměny LED modulů s optikou přímo na stožáru bez nutnosti demontovat svítidlo | ANO/NE | katalogový list svítidla
32 | Servis napájecího zdroje | Možnost výměny napájecího zdroje bez použití nářadí přímo na stožáru bez nutnosti demontovat svítidlo | ANO/NE | katalogový list svítidla
33 | Požadavek na samočištění svítidla | Horní polovina korpusu oblého tvaru, tj. korpus svítidla bez vnějšího žebrování | ANO/NE | katalogový list svítidla
34 | Požadavek na difuzor svítidla | Difuzor svítidla z tvrzeného skla | ANO/NE | katalogový list svítidla
35 | Uchycení svítidla na sloup nebo výložník | Montáž na dřík stožáru a výložník Ø 60 mm (bez dalšího příslušenství) | ANO/NE | katalogový list svítidla
36 | Fixace svítidla | Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby | ANO/NE | katalogový list svítidla
37 | Požadavek na konstatní světelný tok | Funkce konstantního světelného toku „CLO“ | ANO/NE | katalogový list svítidla
38 | Autonomní stmívání | Funkce chronoSTEP - VM virtual midnight pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO/NE | katalogový list svítidla a katalogový list napájecího zdroje
39 | Možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO | ANO/NE | katalogový list svítidla
40 | Designové požadavky na svítidlo | Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design a musí mít alespoň 2 velikosti | ANO/NE | katalogový list svítidla
41 | Rozměr svítidla - malý korpus | š/v/h max - 270mm/100mm/515mm | (hodnota) | katalogový list svítidla
42 | Rozměr svítidla - velký korpus | š/v/h max - 315mm/105mm/600mm | (hodnota) | katalogový list svítidla
43 | Konstrukční řešní svítidla | Svítidlo musí mít oddělenou předřadnou a optickou část svítidla | ANO/NE | katalogový list svítidla
44 | Fotometrie svítidel | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | ANO/NE | posktynutí v digitální podobě na CD